ИНСТРУКЦИЯ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ РАБОТАМ

ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА – ТИПА СТН

НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 72 ДО 420 кВ

# Предостережение

Каждый служащий, имеющий какое-либо отношение к транспортировке, установке, уходу и использованию трансформаторов тока (в сокращении - ТТ) типа СТН обязан прочитать данную инструкцию прежде, чем приступить к исполнению своих обязанностей.

Наши трансформаторы изготовлены с соблюдением строгих стандартов качества. Тщательное соблюдение  инструкции  оптимальное использование и высокую надежность TT.

Эти трансформаторы могут находиться в горизонтальном положении только в течение 4 месяцев. Если время транспортировки и складирования превышает 4 месяца, необходимо их распаковать и  в вертикальном положении, сняв при этом блокировку мембраны.

# Примечание

Сразу же после получения оборудования на месте, тщательно проконтролируйте состояние трансформаторов и упаковочного материала. Сделайте заметки о малейших недостатках в документах по транспортировке.

ВНИМАНИЕ: изолятор изготовлен из фарфора и должен быть защщен от ударов и / или от резких погрузочно-разгрузочных движений.

| ТИП | ИСХОДНЫЙ НОМЕР ALSTOM : | ИСХОДНЫЙ НОМЕР КЛИЕНТА | ПОДСТАНЦИЯ: |
| --- | --- | --- | --- |

Составлено : ТСН Dpt

Проверено: R&D Dpt

Издание: 	Последний пересмотр:	Код пересмотра:

2000	             11/2001	              D

# Содержание

- Предостережение		1

- Примечание		1

- Содержание 		2

- Описание СТН		3

- Описание транспортировки и упаковки		4

  - Транспортировка неупакованного трансформатора

  - Транспортировка упакованного трансформатора

- Контроль, распаковка и складирование		6

  - Инструкция о получении

    - Видимые повреждения упаковки и / или ТТ

    - Отсутствие явных видимых повреждений

  - Распаковка и разгрузочные работы

  - Складирование

  - Описание системы блокировки мембраны

  - системы блокировки мембраны

- Ввод в эксплуатацию		8

  - Маркировка выводов

  - Соединения

    - Заземление

    - Низковольтные выводы

    - Выводы высокого напряжения

  - Различные типы первичных обмоток

  - Указатель уровня масла

- Осмотр перед включением в сеть		12

- Уход 		12

- Приложения		14

# Описание СТН

Схема 1 – устройство и описание трансформатора тока типа СТН

- Купол

- Указатель уровня масла (металлическая мембрана)

- А.  для подъема в основa ТТ

3.     B.  для подъема в верхней части ТТ

- Выводы : алюминий или медь-бронза

- Головная часть из алюминия

- Центр тяжести

- Фарфоровый изолятор

- Крепление фарфора

- Пластина основы

- Коробка  выводов и крышка

- Основание 

- Пластина с ехническими характеристиками

- Затвор для  масла

- 

# Описание транспортировки и упаковки

Транспортное средство, ис-пользуемое для перевозки трансформатора, должно быть оборудовано горизон-тальным дном из дерева.

В зависимости от вида пере-возки:

## Транспортировка неупакованного трансформатора

Трансформаторы тока типа СТН обычно перевозяться в вертикальном положении. ТТ прикреплены с помощью болтов М16 к деревянным колодкам, которые, в свою очередь, прибиты гвоздями к деревянному полу грузовика. Прикрепление базы ТТ к деревянным колодкам дол-жно позволять легкое дви-жение верхней части ТТ (крутящий момент при сочленении для фиксиру-ющих болтов 5Нм)

Верхняя часть трансформа-тора тщательно прикреплена с помощью деревянных коло-док или мощных канатов к шасси грузовика.

Во время перевозки регулярно проверяйте крепление и предохранение трансформатора.

В некоторых случаях - в зависимости от количества TT и от транспортного средства - трансформаторы тока перевозятся в горизонтальном положении и расположены на дне транспортного сред-ства как это показано на схеме 2.

Металлическая мембрана заблокирована специальны-ми подушками из пено-пласта, помещенными под купол ТТ, и защитным ци-линдрическим приспособле-нием, расположенным вокруг мембраны (см.§6.4).

Схема 2 – Перевозка в горизонтальном положении

## Транспортировка упакованного трансформатора

ТТ упакованы в соответствии с Нормой SEI Категории 4.

- Транспортировка в вер-тикальном положении (см.схемy 3)

Каждый упаковочный ящик содержит 2 или 3 TT. Основа ТT прикручена болтами к дну ящика, а верхняя часть заблокирована деревянными брусками.

Прикрепление базы ТТ к дну ящика должно позволять легкое движение верхней части ТТ (крутящий момент при сочленении для фиксиру-ющих болтов 5Нм)

- Транспортировка в гори-зонтальном положении (см.схемy 4)

Каждый ящик содержит один или два TT.

Блок из пенопласта, который принимает на себя удары, помещен между деревянной опорой и изолятором и под куполом. Трансформатор за-блокирован внутри ящика деревянной подставкой, помещенной над головной частью ТТ.

Металлическая мембрана за-блокирована для перевозки в горизонтальном положении блоком пенопласта, поме-щенным под купол ТТ, и защитным цилиндрическим приспособлением, располо-женным вокруг металли-ческой мембраны (см. §6.4).

Конструкция данных ящиков позволяет yкладывать один на другой максимум два ящика.

Схема 3 -  Ящик для вертикальной перевозки

Схема 4 -  Ящик для гори-зонтальной перевозки

# Контроль, распаковка и складирование

## Инструкция по              получениTT

езависимо от того, кем организована пе-ревозка - производителем или клиентом, обязан соблюдать следущие правила:

### Видимые повреждения упаковки и/или ТТ

Если ящики или распакованный трансформатор имеют следы удара, вмятины, трещины, поломки и следы масла,  , ALSTOM

### Отсутствие видимых явных повреждений

Распаковка и осмотр трасформаторов должны происходить не позже, чем через 5 дней со дня получения оборудования.

Меры, принимаемые в случае обнаружения повреждений во время перевозки:

ALSTOM

Для того, чтобы быть действительным, заяв-ление в страховую компанию должно быть сделано в течение 8 дней начиная с получения оборудования.

## Распаковка и разгрузочные работы

Нужно быть очень осторожным во время рас-паковки TT и погрузочно-разгрузочных работ. Во время распаковки нужно открыть по меньшей мере две стороны ящика (верх и один из боков) для того, чтобы можно было легко  трансформатор.

 поднимать трансформатор за выводы высокого напряжения !

ТТ  сконструированы       в  вертикальном   положении.

Если ТТ имеет и для подъема в головной части :

- Погрузочно-разгрузочные работы ТТ

.

- Поднятие ТТ

.

cm. § 6.5)

## Складирование

TT могут быть складированы в горизонтальном положении  в течение 4 месяцев (вместе со временем перевозки) в соответствии со следующими условиями:

-  поверхности в защищенном  вдали от дорог;

- Колебания температуры не должны выхо-дить за пределы минимума и максимума, указанного на TT.

Для складирования   4 месяцев TT должны быть распакованы и в вертикальном положении, при этом  систему блокировки мембраны.

TT,   в вертикальном положении на открытом воздухе, должны быть прикреплены к  болтами, даже если складирование предусмотрено на короткий период.

## Описание системы блокировки мембраны

 ТТ  в горизонтальном положении  мембрана должна быть заблокирована.

Для этого используются подушки из пенопласта, помещенные между куполом ТТ и мембраной и защитным цилиндрическим  приспособлением (лист из политилена ≥ 1мм) вокруг мембраны.

## Снятие системы блокировки мембраны

Как только ТТ в горизонтально по-ложени, необходимо снять блокировку мемб-раны.

- Отметить  положение купола на головной части ТТ.

- Снять фиксирующие винты купола.

- Приподнять купол так, чтобы не повредить мембрану.

- Убрать систему блокировки (подушки из политилена ≥ 1мм).

- Проверить состояние мембраны.

- Осторожно поставить на место купол, не прикасаясь к мембране. Поставить на место винты, смазанные перед этим специальным маслом типа MOLYKOTE Р37  (крутящий момент  при сочленении 5Нм).

Схема 5 - Система блокировки мембраны

# Ввод в эксплуатацию

## Маркировка выводов

Высоковольтные и низковольтные выводы по-мечены в соответствии с принятыми нормами.

Схема соединения низковольтных и высоко-вольтных выводов изображена на пластинках с техническими данными о TT или на пластинках с , прикрепленных к трансформатору.

## Соединения

### Заземление

База ТТ снабжена 1 или 2 пластинами заземления, которые должны быть соеднены с системой заземления подстанции.

### Низковольтные выводы.

Соедините прибор защиты и/или измерения с низковольтными выводами в соответствии с пластинками с техническими данными о транс-форматоре. (крутящий момент при сочленении 15 Нм)

Конец каждой вторичной обмотки должен быть заземлен при помощи шины заземления, находящейся в коробке низковольтных выводов, для того чтобы зафиксировать его потенциал.

Неиспользуемые вторичные обмотки должны быть замкнуты и заземлены !

 приложении.

### Выводы высокого напряжения

Соедините высоковольтную линию с выводом высокого напряжения с помощью , чтобы обеспечить хороший контакт.

Внимание:

Соединение вывода высокого напряжения имеет принципиальное значение для пра-вильного функционирования оборудования.

Подготовка контактных поверхностей

Что касается алюминиевых соединений: снимите слой окисления, почистите полностью контактную поверхность с помощью наждачной бумаги с зерном 150. Затем натрите контактную поверхность специальным жиром типа « Penetrox » или другим подобным с помощью металлической щетки (с диаметром волосков в 0,3 мм). Все поверхности должны быть полностью покрыты жиром.

В случае луженых или посеребренных со-единений, чистите и накладывайте жир только на алюминевую сторону (со стороны систем рабочих шин). Чистка поверхностей луженых или посеребренных соединений может повредить защитный слой.

## Различные типы первичной обмотки

- Первичная шина (схема 6А)

Пeрвичная шина поставляется полностью собраной. Почистите выводы высокого напряжения, как 

- Первичная шина со съемными выводами высокого напряжения (схема 6Б)

Съемныe выводы высокого напряжения предпочтительно должны быть собраны до поднятия трансформатора.

- Снять защитный картон.

Почистить и смазать маслом контактную поверхность, как 

- Зафиксировать выводы высокого напря-жения при помощи 8 болтов М12 (крутящий момент при сочленении 50Нм).

Примечание : Резьба этих болтов должна быть смазана графитовым маслом типа «MOLYKOTE Р37». Запрещено накладывать это масло на контактную поверхность.

- Первичная обмотка типа «мульти-отношение»

При доставке трансформатор соединен на самое высокое первичное отношение (см. схема 6Д). До ввода в эксплуатацию проверьте правиль-ность расположения первичных брусков соответствующего соединения (см. схему соединений, прикрепленную к куполу ТТ).

Внимание: Бруски соединения должны быть в одинаковом положении для обоих выводов высокого напряжения (Р1 и Р2 или Н1 и Н2 или К и L).

Для изменения отношения см. схему 6В, 6Г и 6Д. Во время изменения отношения от 1 или 2 витков на 4 первичных витка, бруски соединения должны быть расположены, как это указано на схеме 8В.

4 бруска соединения обеспечивают соединение каждому выводу высокого напряжения. В случае с 1 или 2 первичными витками, бруски соединения должны быть наложены один на другой (2 раза 2 бруска) как это указано на схеме 6Г и 6Д.

Примечание: Резьба этих болтов должна быть смазана графитовым маслом типа «MOLYKOTE Р37». Запрещено накладывать это масло на контактную поверхность.

## Указатель уровня масла.

Положение указателя уровня масла (цветная пометка на металлической мембране) может быть проверена через прямоугольное окошко на куполе. В нормальных условиях указатель должен находится между верхней и нижней красными зонами.

Если указатель уровня масла достигает верхней или нижней красной зоны, трансформатор должен быть изъят из пользования, а поставщик должен быть немедленно поставлен об этом в известность.

Схема 6А – Первичная шина

Схема 6Б – Первичная шина со съемными выводами высокого напряжения

Схема 6В – 4 первичных   витка

Схема 8В – Первичная шина со съемными выводами высокого напряжения

Схема 6Г – 2 первичных витка



Схема 6Д –1 первичный виток



# Осмотр перед включением в сеть

После установки TT в вертикальное положение  нужно выждать минимум 48 часов прежде, чем включать в сеть.

- проконтролируйте соединения выводов, в часности крутящий момент при сочленении (что касается крутящего момента при сочле-нении, см.§7 «Ввод в эксплуатацию»)

- проверьте, чтобы ни одна из вторичных цепей не была .

Неиспользуемые вторичные обмотки должны быть замкнуты и заземлены !

- проверьте заземление опорной структуры, основания трансформатора и конец каждой вторичной обмотки в коробке выводов.

- проверьте правильное положение соеди-нений первичных обмоток (трансформатора с первичной отсоединяющейся обмоткой).

- проверьте указатель уровня масла: идентичные ТТ, присоединенные к одной и той же электрической линии, должны иметь одинаковый уровень.

TT полностью испытаны на заводе и никакой контроль не является необходим на месте их .

# 

Никакой особый уход не является необхо-димым.

Однако требуется визуальная инспек-ции в течение первых недель исполь-зования.

- проверьте расположение указателя уровня масла. Идентичные ТT, присоединенные к одной и той же электрической линии, должны иметь одинаковый уровень.

- проверьте, чтобы не было утечки масла вокруг базы и коробки низковольтных выводов.

Детальная инспекция рекомендуется через год после ввода в эксплуатацию и затем каж-дые два года в соответствии с программой ухода за подстанцией.

Отключите из сети и   проверте  :

-  изолятора, почистите его, если уровень загрязнения слишком .

- внешний вид составных частей: етал-лические части сделаны из  и не должны быть покрашены.

- крутящий момент при сочленении первичных соединений. Если этот момент недостаточен, почистите его, как это обьяснено в параграфе «Вывод высокого напряжения»

-  коробка должна выдерживать непогоду и обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха. Почистите ее внутри, если это необходимо.

- проверьте зажим низковольтных выводов и заземления.

- изучите любой  признак утечки масла.

- проверьте расположение указателя уровня масла. Идентичные ТT, присоединенные к одной и той же электрической линии, должны иметь одинаковый уровень. Если указатель расположен  низко или высоко, отключите трансформатор из сети и предупредите об этом поставщика.

- cнимите верхнюю крышку, чтобы получить доступ к мембране и проверьте :

-нет ли утечки масла вокруг крепления рас-ширительной мембраны и находится ли мембрана в хорошем состоянии;

-существует ли хорошая связь между реальным расположением мембраны и указателем уровня масла.

Примечание:

Несмотря на меры предосторожности, принятые на заводе во время наполнения маслом, поверхность, окружающая соеднительный шов и расширительную мембрану, может быть слегка замазана маслом. Это не должно при-ниматься за утечку масла, если форма мембраны по-прежнему правильная.

Анализ  масла не является необходимым. Все  должны быть взяты при помощи специальной  системы  (предоставленной по требованию) и в малых количествах для того, чтобы избежать недо-статка масла. Наполните ТТ изъятым коли-чеством масла (масло подсушенное и лишенное газа) в соответствии с ASTM типа 2.

| В случае возникших сложностей в соблюдении данной инструкции или в случае какого-либо инцидента будьте добры немедленно связаться с нами. ALSTOM Belgium S.A. 54, rue de Magnée – B-4610 Beyne-Heusay – Belgique Tél. + 32.4.355.82.82 – Téléfax + 32.4.355.84.26 – Télex 41.268 BALTO All rights reserved for modifications without notice. | Printed in Belgium. |
| --- | --- |

# Приложения

| Приложения 1. 2. 3. 4. | Содержание Принцип и кострукция Общий план Пластины с характеристиками прибора и со схемами соединений  (по заказу) |
| --- | --- |

Принцип и конструкция

Инверсная конструкция первичнцепи.

Активная часть трансформатора тока СТН расположена над фарфоровым изолятором.

Преимущества этой инверсной конструкции связаны с построением первечной цепи :

- первичная цепь короткая и строго прямолинейная, что уменьшает нагревание и электродинамические силы, которые ТТ должен выдерживать. Эти характеристики очень легко держать под контролем. В следствие этого СТН имеет прекрасное противодействие против электродинами-ческих воздействий и нагревания во время тока при замыкании.

- первичная шина (простая или многo-пропорциональная) с магнитными сердеч-никами, расположенными точно в центре, обеспечивает равномерно распределенный магнитный поток и таким образом избегает локальных перегрузок. Такое расположение позволяет достичь большей точности, особенно в переходных .

Вторичная цепь

Магнитные цепи в форме кольца изготовлены из листового металла высокой проходимости с ориентированными зернами или из никелевого сплава.

Для того, чтобы сердечники функционировали в переходном режиме можно снабдить их воздушными зазорами.

СТН может иметь несколько измерительных или защитных сердечников с различными  и различными классами точности. Вторичная обмотка равномерно опоясывает сердечник в форме кольца и ответвления предоставляются в случае мултиконтактов. Вторичные обмотки уложены в алюминиевую коробку, которая защищает от помех высокой частоты и служит в качестве электрода низкого напряжения. Эта коробка удлинена за счет алюминиевой трубки, которая содержит вторичные провода, соединенные с низковольтными выводами, расположенными в нижней части прибора. Размер заземлений предусмотрен с учетом тока повреждений.

Низковольтные выводы погружены в резиновый блок, защищенный алюминиевой коробкой с крышкой. Коробка герметична, снабженная проветриваемыми конусами, чтобы избежать конденсации.

Бумаго-масляная изоляция

Изоляция между первичным и вторичным проводником состоит из многослойной обмотки из изолирующей бумаги между двумя электродами, т.е. коробкой низкого напряжения и внешним экраном, соединенным с высоким напряжением. Бумага с высокой диэлектрической жесткостью высушена в вакууме. Затем она пропитана  минеральным маслом высокого качества. Эта обработка производится под контролем в нагретом баке, помещенном в вакуум.

Чтобы защитить масло от окружающего воздуха трансформатор закрыт металлической мем-браной. Благодаря своей форме эта мембрана может приспосабливаться к изменениям объема масла, не вызывая при этом ни малейшего увелечения или уменьшения внутреннего давления. Таким образом  бумаго-масляная изоляция полностью защищена от старения.

Два других фактора способствуют долго-вечности изолятора:

- слабое нагревание инверсного трансформатора в условиях нормального использования;

- измерительные трансформаторы ALSTOM нe   никакого частичного разряда, превышающего расчетное напряжение.

Бак

Активная часть помещена в бак из герметичного алюминиевого .

Внешние металлические части

Внешние металлические части не требуют ника-кого ухода. Они защещены от воздействия коррозии. Скобы, опорные ножки и бак изготовлены из алюминиевого сплава.

# Text boxes

C

(

B

(

A

(

C

(

B

(

A

(

Подушки из пенопласта

C

(

B

(

A

(

C

(

B

(

A

(

Купол

Подушки из пенопласта

Защитное приспособление (лист из политилена ≥ 1мм)

mm)

Mousse synthétique

Металлическая мембрана



М12 (крутящий момент при сочленении 50Нм)

Вывод высокого напряжения из алюминия или меди

М12 (крутящий момент при сочленении 50Нм)

Луженая медь

Бруски соединения из луженой меди

Алюминий

2 бруска соединения наложеные один на другой для каждого  соединения

2 бруска соединения наложеные один на другой для каждого соединения

14