ИНСТРУКЦИЯ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ РАБОТАМ

ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА – ТИПА СТН

НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 72 ДО 300 кВ

# Предостережение

Каждый служащий, имеющий какое-либо отношение к транспортировке, установке, уходу и использованию трансформаторов тока (в сокращении - ТТ) типа СТН обязан прочитать данную инструкцию прежде, чем приступить к исполнению своих обязанностей.

Наши приборы изготовлены с соблюдением строгих стандартов качества. Тщательное соб-людение ниже следующей инструкции позволит их оптимальное использование и высокую надежность.

Эти приборы могут находиться в гори-зонтальном положении только в течение 4 месяцев. Если время транспортировки и складирования превышает 4 месяца, необ-ходимо их распаковывать и складировать в вертикальном положении, сняв при этом блокировку мембраны.

# Первые примечания

Сразу же после получения оборудования на месте, тщательно проконтролируйте состояние трансформаторов и упаковочного материала. Сделайте заметки о малейших недостатках в документах по транспортировке.

ВНИМАНИЕ: изолятор изготовлен из фарфора и должен быть защещен от ударов и / или от резких погрузочно-разгрузочных движений.

| ТИП | ИСХОДНЫЙ НОМЕР ALSTHOM : | ИСХОДНЫЙ НОМЕР КЛИЕНТА | ПОДСТАНЦИЯ: |
| --- | --- | --- | --- |

Составлено : ТСН Dpt

Проверено: R&D Dpt

Издание: 	Последний пересмотр:	Код пересмотра:

2000	             01/2000	              C

# Содержание

- Предупреждение		1

- Первые примечания		1

- Содержание 		2

- Описание СТН		3

- Описание транспортировки и упаковки		4

  - Транспортировка неупакованного трансформатора

  - Транспортировка упакованного трансформатора

- Контроль, распаковка и складирование		6

  - Инструкция о получении

    - Видимые повреждения упаковки и / или ТТ

    - Отсутствие явных видимых повреждений

  - Распаковка и разгрузочные работы

  - Складирование

  - Описание системы блокировки мембраны

  - Как блокировать мембрану ?

- Ввод в эксплуатацию		15

  - Маркировка выводов

  - Соединения

    - Заземление

    - Низковольтные выводы

    - Выводы высокого напряжения

  - Различные типы первичных обмоток

  - Указатель уровня масла

- Осмотр перед подключением в сеть		19

- Уход		19

- Приложения		21

- Описание СТН

Схема 1 – устройство и описание трансформатора тока типа СТН

- Купол

- Указатель уровня масла (металлическая мембрана)

- А. Глазок для подъема в основе ТТ

3.     Б. Глазок для подъема в верхней части ТТ

- Выводы высокого напряжения: алюминий или медь-бронза

- Головная часть из алюминия

- Центр силы тяжести

- Фарфоровый изолятор

- Крепление фарфора

- Пластина основы

- Коробка низковольтных выводов и крышка

- Опора – Основание

- пластина с техническими характеристиками

- Затвор для взятия пробы масла

# Описание транспортировки и упаковки

Транспортное средство, ис-пользуемое для перевозки трансформатора, должно быть оборудовано горизон-тальным дном из дерева.

В зависимости от вида пере-возки существует два типа презентации:

## Транспортировка неупакованного трансформатора

Трансформаторы тока типа СТН обычно перевозяться в вертикальном положении. ТТ прикреплены с помощью болтов М16 к деревянным колодкам, которые в свою очередь прибиты гвоздями к деревянному полу грузовика. Прикрепление базы ТТ к деревянным колодкам дол-жно позволять легкое дви-жение верхней части ТТ (момент крутящий при сочленении для фиксиру-ющих болтов 5Нм)

Верхняя часть трансформа-тора тщательно прикреплена с помощью деревянных коло-док или мощных канатов к шасси грузовика.

Во время перевозки прове-ряйте регулярно крепление и предохранение трансформа-тора.

В некоторых случаях в зависимости от количества и от транспортного средства трансформаторы тока пере-возятся в горизонтальном положении и расположены на дне транспортного сред-ства как это показано на схеме 2.

Металлическая мембрана заблокирована специальны-ми подушками из пено-пласта, помещенными под купол ТТ, и защитным ци-линдрическим приспособле-нием, расположенным вокруг мембраны (см.§VI.4).

Схема 2 – Перевозка в горизонтальном положении

  - Транспортировка упакованного трансформатора

ТТ упакованы в соответствии с Нормой SEI Категории 4.

- Транспортировка в вер-тикальном положении (см.схема 3)

Каждый упаковочный ящик содержит 2 или 3 прибора. Основа ТН прикручена бол-тами к дну ящика, а верхняя часть заблокирована деревян-ными брусками.

Прикрепление базы ТТ к дну ящика должно позволять легкое движение верхней части ТТ (момент крутящий при сочленении для фиксиру-ющих болтов 5Нм)

- Транспортировка в гори-зонтальном положении (см.схема 4)

Каждый ящик содержит один или два прибора.

Блок из пенопласта, который принимает на себя удары, помещен между деревянной опорой и изолятором и под куполом. Трансформатор за-блокирован внутри ящика деревянной подставкой, помещенной над головной частью ТТ.

Металлическая мембрана за-блокирована для перевозки в горизонтальном положении блоком пенопласта, поме-щенным под купол ТТ, и защитным цилиндрическим приспособлением, располо-женным вокруг металли-ческой мембраны (см. §VI.4).

Конструкция данных ящиков позволяет складывать один на другой максимум два ящика.

Схема 3 -  Ящик для вертикальной перевозки

Схема 4 -  Ящик для гори-зонтальной перевозки

- Контроль, распаковка и помещение на склад

### Инструкция о получении

В независимости от того, кем организована пе-ревозка, производителем или клиентом, инспектор обязан соблюдать следущие правила:

#### Видимые повреждения упаковки и/или ТТ

Если ящики или распакованный трансформатор имеют следы удара, вмятины, трещины, поломки и следы масла, инспектор или служба, ответственная за получение оборудования, должна добавить письменные примечания в транспортные документы. Осмотр при полу-чении, особенно фарфорового изолятора и ко-робки низковольтных выводов, а также обнару-жение утечки масла, должны производиться, если это возможно, в присутствии ответствен-ного за перевозку.

#### Отсутствие видимых явных повреждений

Распаковка и осмотр трасформаторов должны происходить не позже, чем через 8 дней со дня получения оборудования.

Меры, принимаемые в случае обнаружения повреждений во время перевозки:

Инспектор по приему должен поставить в известность ALSTHOM и представителя стра-ховой компани, указанной на страховом свиде-тельстве экспедитора. Представитель страховой компании приступит к осмотру оборудования и отошлет свой отчет лицу, указанному на страховом полисе.

Если ALSTHOM является ответственным за перевозку, он должен быть проинформирован для того, чтобы он смог связаться со страховой компанией.

Для того, чтобы быть действительным, заяв-ление в страховую компанию должно быть сделано в течение 8 дней начиная с получения оборудования.

### Распаковка и разгрузочные работы

Нужно быть очень осторожным во время рас-паковки и погрузочно-разгрузочных работ трансформатора. Во время распаковки нужно открыть по меньшей мере две стороны ящика (верх и один из боков) для того, чтобы можно было легко вынять трансформатор.

Никогда не поднимать трансформатор за выводы высокого напряжения !

ТТ сконструированы таким образом, чтобы можно было их перемещать и устанавливать в вертикальном положении.

Метод А

Если ТТ имеет глазок для подъема только в основе ТТ :

- Погрузочно-разгрузочные работы ТТ

Для погрузочно-разгрузочных работ нужно соб-людать процедуру, изображенную на схеме 5. Погрузочно-разгрузочные работы или поднятие трансформатора совершаются с помощью мос-тового крана или другого соответствующего крана, как это указано на схеме 5 и 6. Используйте 4 каната из нейлона или метал-лические кабели с крюками на каждом конце. По причинам безопастности необходимо скрестить канаты или кабели под выводами высокого напряжения и опоясовать трансфор-матор канатом, который охватывает одно-временно эти подъемные кабели, как это показано на схеме 5.

- Поднятие ТТ

- Поместить две деревянных опоры со сто-роны основания трансформатора. Один из них должен быть выше дугого (на 120мм), как это показано на схеме 6Б.

- Начать приподнимать ( как показано на схе-ме 5. Когда трансформатор начинает опираться на деревянную опору, расположенную как это описано в пункте 1 :

- Нужно убедиться, что кабель крана нахо-дится в точно вертикальном положении.

- Продолжать приподнимать трансформатор очень медленно; он постепенно займет верти-кальное положение.

В течение всей процедуры подъемное устройство должно сопровождать движения ТТ для того, чтобы кабель крана был всегда вертикальным.

Процедура поднятия изображена на схемах 6А, 6Б, и 6В.

Сразу же после того, как трансформатор был поднят, блокировка металлической мембраны должна быть удалена (см.§VI.5).

- Положить ТТ

Эта процедура для того, чтобы положить ТН, изображена на схеме 6В – 6Б, а затем 6А.

Прежде чем начать эту процедуру, метал-лическая мембрана должна быть заблокирована подушками из пенопласта, помещенными между мембраной, куполом и защитным при-способлением (лист из полиетилена ≥ 1мм) вокруг мембраны (см.§VI.4). Две деревянные подставки с разницей в высоте в 120 мм использованы как это показано на схемах 6В, чтобы начать передвигать ТТ.

Метод Б

Если ТТ имеет глазки для подъема в головной части :

- Погрузочно-разгрузочные работы ТТ

Можно передвигать ТТ с помощью рычага (длиной 0,7 м с двумя отверстиями) и двух канатов и ремней зацепленных за глазки для подъема в головной части ТТ.

- Поднятие ТТ

  - Поместить две деревянных опоры со сто-роны основания трансформатора. Один из них должен быть выше дугого (на 120мм), как это показано на схемах 7А и 7Б.

  - Начать приподнимать ( как показано на схе-ме 7А). Когда трансформатор начинает опираться на деревянную опору, распо-ложенную как это описано в пункте 1 :

- Нужно убедиться, что кабель крана нахо-дится в точно вертикальном положении.

- Продолжать приподнимать трансформатор очень медленно; он постепенно займет вертикальное положение.

В течение всей процедуры подъемное устройство должно сопровождать движения ТТ для того, чтобы кабель крана был всегда вертикальным. Процедура поднятия изображена на схемах 7А и 7Б.

Сразу же после того, как трансформатор был поднят, блокировка металлической мембраны должна быть удалена (см.§VI.5).

- Положить ТТ

Эта процедура для того, чтобы положить ТН, изображена на схеме 7Б, а затем 7А. Прежде всего нужно заблокировать мембрану подуш-ками из пенопласта, помещенными между куполом ТТ и защитным приспособлением (лист из полиетилена ≥ 1мм) вокруг метал-лической мембраны.

Две деревянные подставки с разницей в высоте в 120 мм использованы как это показано на схемах 7Б, чтобы начать передвигать ТТ.

### Складирование

Приборы могут быть складированы в гори-зонтальном положении в течение максимум 4 месяцев (вместе со временем перевозки) в соответствии со следующими условиями:

- Плоская поверхность в защищенной зоне вдали от дорог;

- Колебания температуры не должны выхо-дить за пределы минимума и максимума, указанного на приборе.

Для складирования, превышающего 4 месяца, приборы должны быть распакованы и складированы в вертикальном положении, при этом сняв систему блокировки мембраны.

Приборы, складированные в вертикальном положении на открытом воздухе, должны быть прикреплены к поверхности болтами, даже если складирование предусмотрено на короткий период.

### Описание системы блокировки мембраны

Когда ТТ перевозится в горизонтальном положении, мембрана должна быть заблокирована.

Для этого используются подушки из пенопласта, помещенные между куполом ТТ и мембраной и защитным цилиндрическим  приспособлением (лист из полиетилена ≥ 1мм) вокруг мембраны.

Процедура чтобы снять защитное приспособление мембраны

Как только ТТ поставлен в горизонтальное по-ложении, необходимо снять блокировку мемб-раны.

- Отметить положение купола на головной части ТТ.

- Снять фиксирующие винты купола.

- Приподнять купол так, чтобы не повредить мембрану.

- Убрать систему блокировки (подушки из полиетилена ≥ 1мм).

- Проверить состояние мембраны.

- Осторожно поставить на место купол, не прикасаясь к мембране. Поставить на место винты, смазанные перед этим специальным маслом типа MOLYKOTE Р37 (момент крутящий при сочленении 5Нм).

Система блокировки мембраны

Метод А

Схема 5 – Погрузочно-разгрузочные работы ТТ типа СТН с глазками для подъема только в основе ТТ

Метод А

Схема 6А – Поднятие ТТ типа СТН с глазками для подъема только в основе ТТ

Схема 6Б - Метод Б

Схема 6В - Метод А

Схема 6В - Метод А

Метод Б

(ТТ с глазками для подъема в головной части )

Схема 7А – Погрузочно-разгрузочные работы , этап 1

Метод Б

Схема 7Б – Погрузочно-разгрузочные работы , этап 2

- Ввод в эксплуатацию

### Маркировка выводов

Высоковольтные и низковольтные выводы по-мечены в соответствии с принятыми нормами.

Схема соединения низковольтных и высоко-вольтных выводов изображена на пластинках с техническими данными о приборе или на плас-тинках с данными о соединениях, прикреплен-ных к трансформатору.

### Соединения

    - Заземление

База ТТ снабжена 1 или 2 пластинами заземления, которые должны быть соеденены с системой заземления подстанции.

    - Низковольтные выводы.

Соедините прибор защиты и/или измерения с низковольтными выводами в соответствии с пластинками с техническими данными о транс-форматоре. (момент крутящий при сочленении 15 Нм)

Конец каждой вторичной обмотки должен быть заземлен при помощи шины заземления, находящейся в коробке низковольтных выводов, для того чтобы зафиксировать его потенциал.

Неиспользуемые вторичные обмотки должны быть замкнуты и заземлены.

Если ёмкостное сцепление также предоставле-но, следует ссылаться на приложение.

    - Выводы высокого напряжения

Соедините высоковольтную линию с выводом высокого напряжения с помощью соответству-ющего штепсельного разъема, чтобы обеспе-чить хороший контакт.

Внимание:

Соединение вывода высокого напряжения имеет принципиальное значение для пра-вильного функционирования оборудования.

Подготовка контактных поверхностей

Что касается алюминиевых соединений: снимите слой окисления, почистите полностью контактную поверхность с помощью наждачной бумаги с зерном 150. Затем натрите контактную поверхность с помощью металлической щетки (с диаметром волосков в 0,3 мм) намазанной специальным жиром типа « Penetrox » или другим подобным. Все поверхности должны быть полностью покрыты жиром.

В случае луженых или посеребренных со-единений, чистите и накладывайте жир только на аллюминевую сторону (со стороны систем рабочих шин). Чистка поверхностей луженых или посеребренных соединений может повредить защитный слой.

  - Различные типы первичной обмотки

- Первичная шина (схема 8А)

Превичная шина поставляется полностью собраной. Почистите выводы высокого напряжения, как это объяснено в «подготовка поверхности к соединению».

- Первичная шина со съемными выводами высокого напряжения (схема 8Б)

Съемными выводами высокого напряжения предпочтительно должны быть собраны до поднятия трансформатора.

- Снять защитный картон.

- Почистить и смазать маслом контактную поверхность, как это описано в «подготовка поверхности к соединению».

- Зафиксировать выводы высокого напря-жения при помощи 8 болтов М12 (момент крутящий при сочленении 50Нм).

Примечание : Резьба этих болтов должна быть смазана графитовым маслом типа «MOLYKOTE Р37». Запрещено накладывать это масло на контактную поверхность.

- Первичная обмотка типа «мульти-отношение»

При доставке трансформатор соединен на самое высокое первичное отношение (см. схема 8Д). До ввода в эксплуатацию проверьте правиль-ность расположения первичных брусков соответствующего соединения (см. схему соединений, прикрепленную к куполу ТТ).

Внимание: Бруски соединения должны быть в одинаковом положении для обоих выводов высокого напряжения (Р1 и Р2 или Н1 и Н2 или К и L).

Для изменения отношения см. схему 8В. 8Г и 8Д. Во время изменения отношения от 1 или 2 витков на 4 первичных витка, бруски соединения должны быть расположены, как это указано на схеме 8В.

4 бруска соединения обеспечивают соединение каждому выводу высокого напряжения. В случае с 1 или 2 первичными витками, бруски соединения должны быть наложены один на другой (2 раза 2 бруска) как это указано на схеме 8Г и 8Д.

Примечание: Резьба этих болтов должна быть смазана графитовым маслом типа «MOLYKOTE Р37». Запрещено накладывать это масло на контактную поверхность.

  - Указатель уровня масла.

Положение указателя уровня масла (цветная пометка на металлической мембране) может быть проверена через прямоугольное окошко на куполе. В нормальных условиях указатель должен находится между верхней и нижней красными зонами.

Если указатель уровня масла достигает верхней или нижней красной зоны, трансформатор должен быть изъят из пользования, а поставщик должен быть немедленно поставлен об этом в известность.

Схема 8А – Первичная шина

Схема 8Б – Первичная шина со съемными выводами высокого напряжения

Схема 8В – 4 первичных витка

Схема 8В – Первичная шина со съемными выводами высокого напряжения

Схема 8Г – 2 первичных витка

Схема 8Д –1 первичный виток

##### Осмотр перед подключением в сеть

После установки прибора в вертикаль-ное положение , нужно выждать мини-мум 48 часов прежде, чем подключять в сеть.

- проконтролируйте соединения выводов, в часности момент крутящий при сочленении (что касается момента крутящего при сочле-нении, см.§VII «Ввод в эксплуатацию»)

- проверьте, чтобы ни одна из вторичных цепей не была замкнута.

Неиспользуемые вторичные обмотки должны быть замкнуты и заземлены.

- проверьте заземление опорной структуры, основания трансформатора и конец каждой вторичной обмотки в коробке выводов.

- проверьте правильное положение соеди-нений первичных обмоток (трансформатора с первичной отсоединяющейся обмоткой).

- проверьте указатель уровня масла: идентичные ТТ, присоединенные к одной и той же электрической линии, должны иметь одинаковый уровень.

Приборы полностью испытаны на заводе и никакой контроль не является необходим на месте их расположения.

##### Уход

Никакой особый уход не является необхо-димым.

Однако требуется визуальная инспек-ции в течение первых недель исполь-зования.

- проверьте расположение указателя уровня масла. Идентичные ТН, присоединенные к одной и той же электрической линии, должны иметь одинаковый уровень.

- проверьте, чтобы не было утечки масла вокруг базы и коробки низковольтных выводов.

Детальная инспекция рекомендуется через год после ввода в эксплуатацию и затем каж-дые два года в соответствии с программой ухода за подстанцией.

Отключите из сети и проверте специально :

- внешний вид изолятора, почистите его, если уровень загрязнения слишком завышен.

- внешний вид составных частей. Метал-лические части сделаны из нержавейки и не должны быть покрашены.

- момент крутящий при сочленении первичных соединений. Если этот момент недостаточен, почистите его, как это обьяснено в параграфе «Вывод высокого напряжения»

- коробка под выводы должна выдерживать непогоду и обеспечивать хорошую цирку-ляцию воздуха. Почистите ее внутри, если это необходимо.

- проверьте зажим низковольтных выводов и заземления.

- изучите любой малейший признак утечки масла.

- проверьте расположение указателя уровня масла. Идентичные ТН, присоединенные к одной и той же электрической линии, должны иметь одинаковый уровень. Если указатель расположен ненормально низко или высоко, отключите трансформатор из сети и предупредите об этом поставщика.

- Снимите верхнюю крышку, чтобы получить доступ к мембране и проверьте :

нет ли утечки масла вокруг крепления рас-ширительной мембраны и/или находится ли мембрана в хорошем состоянии;

существует ли хорошая связь между реальным расположением мембраны и указателем уровня масла.

Примечание:

Несмотря на меры предосторожности, принятые на заводе во время наполнения маслом, поверхность, окружающая соеденительный шов и расширительную мембрану, может быть слегка замазана маслом. Это не должно при-ниматься за утечку масла, если форма мембраны по-прежнему правильная.

Анализ образца масла не является необхо-димым. Все образцы должны быть взяты при помощи специальной системы взятия образцов (предоставленной по требованию) и в малых колличествах для того, чтобы избежать недо-статка масла. Наполните ТТ изъятым колли-чеством масла (масло подсушенное и лишенное газа) в соответствии с ASTM типа 2.

| В случае возникших сложностей в соблюдении данной инструкции или в случае какого-либо инцидента будьте добры немедленно связаться с нами. ALSTOM Belgium S.A. 54, rue de Magnée – B-4610 Beyne-Heusay – Belgique Tél. + 32.4.355.82.82 – Téléfax + 32.4.355.84.26 – Télex 41.268 BALTO All rights reserved for modifications without notice. | Printed in Belgium. |
| --- | --- |

##### Приложения

| Приложения 1. 2. 3. 4. | Содержание Принцип и кострукция Общий план Пластины с характеристиками прибора и со схемами соединений Измерение tg δ Сцепление ёмкостного напряжения (по заказу) |
| --- | --- |

Принцип и конструкция

Инверсная конструкция первичная цепь.

Активная часть трансформатора тока СТН расположена над фарфоровым изолятором.

Преимущества этой инверсной конструкции связаны с построением первечной цепи :

- первичная цепь короткая и строго прямолинейная, что уменьшает нагревание и электродинамические силы, которые ТТ должен выдерживать. Эти характеристики очень легко держать под контролем. В следствие этого, СТН имеет прекрасное противодействие против электродинами-ческих воздействий и нагревания во время тока при замыкании.

- первичная шина (простая или мног-пропорциональная) с магнитными сердеч-никами, расположен-ными точно в центре, обеспечивает магнитный поток равномерно распределенный и таким образом избегает локальных перегрузок. Такое расположение позволяет достичь большей точности особенно в переходных условиях.

Вторичная цепь

Магнитные цепи в форме кольца изготовлены из листового металла высокой проходимости с ориентированными зернами или из никельного сплава.

Для того, чтобы сердечники функционировали в переходном режиме, можно снабдить их воздушными зазорами.

СТН может иметь несколько измерительных или защитных сердечников с различными зарядами и различными классами точности. Вторичная обмотка опоясывает планомерно сердечник в форме кольца и ответвления предоставляются в случае мултиконтактов. Вторичные обмотки уложены в алюминиевую коробку, которая защищает от помех высокой частоты и служит в качестве электрода низкого напряжения. Эта коробка удлинена за счет алюминиевой трубки, которая содержит вторичные провода, соединенные с низковольтными выводами, расположенными в нижней части прибора. Размер заземлений предусмотрен с учетом тока повреждений.

Низковольтные выводы погружены в резиновый блок, защищенный алюминиевой коробкой с крышкой. Коробка герметична, снабженная проветриваемыми конусами, чтобы избежать конденсации.

Бумаго-маслянная изоляция

Изоляция между первичным и вторичным проводником состоит из многослойной обмотки из изолирующей бумаги между двумя электродами, т.е. коробкой низкого напряжения и внешним экраном, соединенным с высоким напряжением. Бумага с высокой диэлектрической жесткостью высушена в вакууме. Затем она пропитана, в вакууме, минеральным маслом высокого качества. Эта обработка производится под контролем в нагретом баке, помещенном в вакуум.

Чтобы защитить масло от окружающего воздуха трансформатор закрыт металлической мем-браной. Благодаря своей форме, эта мембрана может приспосабливаться к изменениям объема масла, не вызывая при этом ни малейшего увелечения или уменьшения внутреннего давления. Таким образом бумаго-масляная изоляция полностью защищена от старения.

Два других фактора способствуют долго-вечности изолятора:

- слабое нагревание инверсного трансформатора в условиях нормального использования;

- измерительные трансформаторы ALSTOM на представляют никакого частичного раз-ряда, превышающего расчетное напря-жение.

Бак

Активная часть помещена в бак из герметичного алюминиевого отлива.

Внешние металлические части

Внешние металлические части не требуют ника-кого ухода. Они защещены от воздействия коррозии. Скобы, опорные ножки и бак изготовлены из алюминиевого сплава.

Измерение tg δ

Измерение коэффицента потерь изоляции высокого напряжения (tg δ)

Измерение коэффицента потерь изоляции высо-кого напряжения ТТ может быть произведено с помощью специальных мостов « TETTEX » или « DOBLE » (10КВАС).

Это «деликатное» измерение позволяет про-наблюдать изменение качества изоляции в зависимости от долгосрочности эксплуатации.

Примерное напряжение должно быть выклю-чено, оба разъединителя ВН «линии и прибора» открыты, а заземление и вторичные соединения могут быть сохранены.

Соединение с измерительным мостом должно быть обеспечено выводом «потенциальным».

Примечание: на измерение могут повлиять линии и окружающий «шум».

Сцепление ёмкостного напряжения (по заказу)

Ёмкостные сцепления расположены в той же коробке выводов, что и низковольтные выводы, но отдельно от них.

Принцип

См. нижеследующую схему.

- Делитель ёмкостного напряжения получен с помощью ёмкости ТТ (С1) и ёмкости (Ср) дополнительного слоя изоляции, помещенного под основную изоляцию.

- Ёмкость Ср параллельно соединена с под-строечным конденсатором (С2), погруженным в блок эпоксидной резины и расположенным в ко-робке низковольтных выводов. Значение ёмкос-ти С2 отрегулировано так, чтобы получить нап-ряжение холостого хода, указанное на пластин-ке с техническими характеристиками прибора.

Искровой разрядник параллельно соединен с конденсатором и ограничивает опасные пере-напряжения, которые могут возникнуть при разомкнутой цепи.

Подключение в сеть

Не открывать коробку ёмкостных выво-дов когда трансформатор подключен в сеть.

- Когда ёмкостное сцепление не использует-ся, терминал «F» должен быть соединен пос-тоянно с зажимом заземления с помощью медной палочки.

- Когда ёмкостное сцепление используется, нужно убрать заземление и соединить кабель с терминалом «F» и заземлить.

Отношение, напряжение холостого хода и ток короткого замыкания ёмкостного сцепления указаны на пластинке с техническими характе-ристиками прибора.

# Text boxes

C

(

B

(

A

(

C

(

B

(

A

(

Подушки из пенопласта

C

(

B

(

A

(

C

(

B

(

A

(

Купол

Подушки из пенопласта

Защитное приспособление (лист из полиетилена ≥ 1мм)

mm)

Mousse synthétique

Металлическая мембрана

Канаты должны быть скрещены под выводами высокого напряжения

По причинам безопастности необходимо опоясовать трансформатор в верхней третьей части канатом, который охватывает одновременно подъемные кабели

Канат, опоясывающий ТТ в головной части для того, чтобы кабели не соскользнули с выводов высокого напряжения.

Свободные кабели должны проходить внутри натянктых кабелей

Канаты натянутые

Кран

Кабели крана должны быть строго вертикальными во время работ

Рычаг

Кабели

Кабели крана должны быть строго вертикальными во время работ

Подушки из сентетической пены с закрытыми ячейками

Деревянные опоры должны быть прекреплены к шасси транспортного средства, и их высота должна быть такой, чтобы максимальное растояние по отношению к ножке ТТ в горизонтальном поло-жении было 50 мм

Minimum 500 mm

Кабели крана должны быть строго вертикальными во время работ

М12 (момент крутящий при сочленении 50Нм)

Вывод высокого напря-жения из алюминия или меди

М12 (момент крутящий при сочленении 50Нм)

Луженая медь

Бруски соединения из луженой меди

Алюминий

2 бруска соединения наложеные один на другой для каждого соединения

2 бруска соединения наложеные один на другой для каждого соединения

TC

Poste HT

Ligne HT

Tettex ou

Doble bridge

Коробка выводов